## 预算清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：深圳大学总医院住院楼门禁对讲系统增加工程
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 参数描述 | 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
工程名称：深圳大学总医院住院楼门禁对讲系统增加工程 金额（元）: 综合单价 | 合价
1 | 双门门禁控制器模块 | 霍尼韦尔 | PW6K1R2 | 双门门禁控制器模块 | 台 | 33 |  |  | 接入现有门禁系统
2 | 门禁控制器电源 | 国标 | DC12V5A | 门禁控制器电源，DC12V5A | 个 | 33
3 | 门禁控制器模块控制箱 | 国标 | 400*500*200 | 门禁控制器模块控制箱 | 个 | 33
4 | 非接触式智能读卡器 | 霍尼韦尔 | JT-MCR55-32C | 非接触式智能读卡器 | 块 | 48
5 | 锁电源适配器 | 国标 | 国标 | 锁电源适配器 | 个 | 48
6 | 磁力锁 | 意林丶PANKE | YM-280NT、PK-L280 | 单门磁力锁 | 把 | 92
7 | 磁力锁支架 | 意林、PANKE | 配套 | 磁力锁支架 | 个 | 92
8 | 出门按钮 | 国标 | 86型 | 出门按钮 | 个 | 44
9 | 玻璃破碎按钮 | 国标 | 86型 | 玻璃破碎按钮 | 个 | 48
10 | 过线盒 | 国标 | 86型 | 过线盒 | 个 | 100
11 | 可视对讲门口机 | 安居宝、海康威视 | AJB-ZJ16CCIP、DS-KIS601 | 采用铝材CNC加工，金属及亚克力面板相结合； 7mm超薄机身，设计简约大气；， 功能键一目了然，操作简单明了； 采用嵌入式处理器稳定可靠； 单键呼叫，可视对讲，简单方便； 具有接受分机的监视功能，呼叫管理处功能； 可接电控锁和电磁锁； 具有夜间按键补光功能； | 台 | 22 |  |  | 住院楼
12 | 可视对讲室内机 | 安居宝、海康威视 | AJB-ZD19C、DS-KIS601 | 7—10寸数字触摸屏 | 台 | 22 |  |  | 住院楼
13 | 对讲电源 | 安居宝、海康威视 | DE-2000E、DS-KIS602 | 输入电压：AC200～240V 50Hz～60Hz 0.9A 直流输出电压：13.8V±10％ 5A 负载稳定度：≤5% 过流保护：≤8A 环境温度：-10℃～+55℃（超过40℃输出电流按0.1A/℃进行降额） 环境湿度：45%～75% 大气压力：86KPa～106KPa 外形尺寸：180×280×70mm (宽×高×厚) | 个 | 21
14 | 门禁控制器电源线 | 联嘉祥、国标 | ZR-RVV3*2.5 | 门禁控制器电源线 ZR-RVV3*2.5 | 米 | 5000
15 | 电锁信号线 | 联嘉祥、国标 | ZR-RVV4*1.0 | 电锁信号线 ZR-RVV4*1.0 | 米 | 8000
16 | 读卡器信号线 | 联嘉祥、国标 | ZR-RVV6*0.5 | 读卡器信号线 ZR-RVV6*0.5 | 米 | 6000
17 | 开门按钮信号线及可视对讲电源线 | 联嘉祥、国标 | ZR-RVV2*1.0 | 开门按钮信号线及可视对讲电源线 ZR-RVV2*1.0 | 米 | 8000
18 | 六类网线 | 慧成洋、安讯普 | CAT6 | CAT6 | 箱 | 15
19 | JDG管 | 国标 | DN25 | DN25 | 米 | 8000
20 | 网络跳线 | 慧成洋、安讯普 | 3m | 3m，RJ45-RJ45 | 条 | 50
21 | 水晶头 | 慧成洋、TP | 6类水晶头 | 6类水晶头 | 盒 | 1
22 | 辅材 | 国标 | 国标 | 管配件、五金材料等 | 批 | 1
23 | 小交换机 | 华为、华三 | S1700-8G-AC、S1205V | ≥5口千兆小交换机 | 个 | 21 |  |  | 护士站
24 | 24口交换机 | 华为、华三 | S5735S-L24P4X、S5024PV5 | 1、交换容量≥300Gbps,包转发率≥100Mpps;提供产品彩页。 2、支持10/100/1000Base-T以太网接口≥24个，万兆SFP+接口≥4个，支持802.3at POE+功能,支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电,配置标准USB接口，支持U盘快速开局; 3、▲支持MAC地址≥16K,支持ARP表项≥2K,支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN2,支持Smart link;支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能;提供tolly报告。 4、▲支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ,支持IPv4 FIB表项≥4K；提供tolly报告。 5、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping,支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制,支持捆绑端口的组播负载分担,支持可控组播,基于端口的组播流量统计；提供产品彩页。 6、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击;支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC;支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持CPU保护功能;支持DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping功能;提供产品彩页。 7、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）;提供tolly报告。 8、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；提供产品彩页。 9、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制;支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法;支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记;提供产品彩页。 10、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON;支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；提供产品彩页。 11、▲支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验，提供产品彩页。 12、▲支持音视频业务的智能运维，将设备作为监控节点周期统计并上报音视频业务类指标参数至网络分析组件引擎，由网络分析组件引擎结合多个节点的监控结果，对音视频业务质量类故障进行快速定界;提供产品彩页。 13、支持基于Python语言的开放可编程系统，可以通过Python脚本对交换机进行运维功能的编程，快速实现功能创新，实现智能化运维;提供产品彩页。 14、支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保;提供产品彩页。 15、▲提供工信部入网证; 16、▲投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告 | 台 | 4
26 | 住院楼门禁对讲系统总价

## 点位表
楼层 | 科室大门门禁 | 消防通道门门禁 | 污物通道门禁 | 玻璃门门禁 | 双门门禁控制器 | 读卡器 | 开门按钮 | 科室大门可视对讲主机 | 科室护士站可视对讲分机 | 备注
14F | 2 | 2 |  |  | 2 | 4 | 4 | 2 | 2
13F | 2 | 2 |  |  | 2 | 4 | 4 | 2 | 2
12F | 2 | 2 |  |  | 2 | 4 | 4 | 2 | 2
11F | 2 | 2 |  |  | 2 | 4 | 4 | 2 | 2
10F | 2 | 2 |  |  | 2 | 4 | 4 | 2 | 2
9F | 2 | 2 |  |  | 2 | 4 | 4 | 2 | 2
8F | 2 | 2 |  |  | 2 | 4 | 4 | 2 | 2
7F | 2 | 2 |  |  | 2 | 4 | 4 | 2 | 2
6F | 2 | 2 |  |  | 2 | 4 | 4 | 2 | 2
5F | 2 | 2 |  |  | 2 | 4 | 4 | 2 | 2
4F |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4楼西（儿科）
1F |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |  |  | 玻璃门门禁：1楼职工电梯对外玻璃门，洗手间旁边出入口玻璃门；采用双向进出刷卡模式。
负1F |  |  | 2 |  | 1 | 2 | 2
合计 |  |  |  |  | 23 | 48 | 44 | 21 | 21