## sheet1
物资采购需求表
项目名称：2台康明斯KTA50-G3柴油发电机专项维保项目采购需求表
序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格参数(长*宽*高） | 数量 | 单位 | 备注
1 | 柴油滤芯器 |  | FF1006 | 4 | 个
2 | 机油滤芯器 |  | LF3325 | 10 | 个
3 | 机油旁通滤芯器 |  | LF777 | 4 | 个
4 | 水滤芯器 |  | WF2054 | 4 | 个
5 | 防锈剂 |  | DC60 | 24 | 瓶
6 | 空气滤芯器 |  | AF25278 | 4 | 个
7 | 机油 |  | 20W-50 | 16 | 桶
8 | 执行器 |  | 3408326 | 1 | 个
备注：供应商需分项报价及总价；以《深圳大学总医院院内采购公开询价报价单》加盖公章的形式报价，响应分项报价，总价，技术参数及商务参数，否则视为无效报价。
商务条款：
一、资格要求 |  | 投标人须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的法人或者其他组织；（证明文件：法人或者其他组织的营业执照（依法不需申请营业执照的使用法定的登记注册文件）原件复印件加盖投标人公章，原件备查）；由于柴油发电机为专用设备，因此前来应标的投标人必须出具康明斯厂家的授权书，否则视为无效报价；投标人经营范围须具有发电机组安装、维修、保养等内容。
二、交货日期和地点 |  | 1.合同签订后 七 个日历日内交货，产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付（以下几种情况，交货期经双方协商可以顺延：对于定制货物，定制过程中出现特殊情况）； 2.交货（具体）地点： 南山区西丽大学城学苑大道1098号深圳大学总医院。 3.产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付。 4.供方逾期交付货物的，每逾期1天，供方向需方偿付逾期交货部分货款总额的5‰ 的滞纳金。如供方逾期交货达 30 天，需方有权解除合同，履约保证金不予退回，同时根据相关规定对供方进行处罚。 5.不能交付货物的，需方有权解除合同，供方应向需方偿付合同价款 30 %的违约金，并赔偿需方因此遭受的损失。
三、质量保证期期限及发生问题的处理意见 |  | 1.产品全部验收合格后（此项目为送货包安装、更换、发电机组检查，发电机调试合格并出具相应报告为最终验收标准，以技术验收合格签字为标准；如在安装、更换、调试检查过程中，发电机产生的一切异常由中标方负责），供方向需方免费提供 一 年上门保修服务。质保期 一 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。免费保修期内，所有货物保修服务方式均为供方派员到用户货物使用现场进行保修，保修期内产生的一切费用均由供方承担（含需要返原厂修理的所有费用）。供方如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。货物的检修期应以双倍计算延长免费保修期。 2.质保期内，如果有因质量问题而引起的损坏，供方应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由供方承担，供方如不能修理或不能调换，按不能交货处理。
四、货物抵达目的地后的检验程序和期限 |  | 不接受快递送货，货物抵达交货地点后，供方应及时通知需方进行收货检验，需方接到通知后安排人员对货物的外包装完好性和外包装标示的品牌、型号、规格、数量是否符合要求进行检验，并签署相应的收货报告。
五、产品质量要求标准 |  | 1.提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。 2.需方在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由供应商负责。
六、付款方式和时间安排 |  | 1.货物经需方验收合格后，需方在收到供方有效发票之日起60个日历日内支付供方合同价款。 2.投标价款包括但不限于包装费、运费、税费、安装费等供方为履行本合同义务所能向需方主张的一切费用。 3.因政府部门核批等非需方原因导致付款延迟的，供方不得因此要求需方承担相关责任。 4.需方每次付款前，供方应提供等额合法有效的发票。如供方未提供、延迟提供发票或者提供的发票不合格的，需方有权中止付款，责任由供方承担。
七、采购方式 |  | 最低价法
八、发电机组专项检查（中标方必须做而不限于做的内容，并且需出具报告；费用含在总耗材费里，发标方不额外支付费用） |  | 1.整机 1.1柴油机及发电机的主要参数是否达到额定指标，输出功率不低于额定功率的85%。 1.2柴油机负载分配器配备是否合理，动作可靠。 1.3柴油机发电机组紧急保护装置是否合理，工作可靠。 1.4各种防护装置是否齐全完整。 2. 电气系统 2.1励磁调压，励磁磁装置是否正常、运行可靠。 2.2调速系统，工作是否良好，转速在额定范围，稳定可靠。 2.3继电保护装置是否正常，可靠。 2.4配电装置是否合理，安全。 3. 机械系统 3.1机组运转是否正常，无异常声响，无剧烈振动。 3.2发动机机油压力，冷却水温度是否在正常值。 3.3发动机运作时增压器有无漏油及发红现象。 3.4发动机下浊气正常，无机油或水雾喷出。 3.5发动机风扇皮带、充电皮带、水泵皮带是否松动磨损。 3.6机组润滑装置良好，油质是否符合要求，运行时是否无漏油。 3.7冷却装置齐全可靠，运行时是否无泄漏现象。
九、相关业绩案例 |  | 1.由于整台机组属于VPOWER品牌，因此投标方需提供近2年（2020.04.15-2022.04.14）能够证明已经做过VPOWER发电机组维保的业绩依据。例如：合同或者招投标文件、招标公告截图等。