深圳大学总医院

2024-2025年层流净化空调和医用气体系统设备维护保养项目需求

院方需求内容：

一、项目基本信息

（一）层流净化系统设备维保

1、服务范围（如下表）：

	序号
	区域
	区域位置
	区域面积(单位㎡，约数)
	手术室数量
	手术室/区域洁净等级
	净化机房位置
	备注

	1
	DSA手术室
	1楼
	160
	2
	Ⅳ级手术室：1间

III级手术室：1间
	1楼
	仅负责区域内:DSA手术间及控制室

	2
	静脉配置
	1楼
	63
	-
	万级，十万级
	1楼
	仅负责区域内：抗生素及细胞毒性配置间、一更及二更

	3
	中心供应室
	1楼
	70
	-
	十万级
	1楼
	仅负责区域内：无菌物品存放间及净化缓冲区

	4
	急诊ICU
	2楼
	140
	-
	万级检测区

十万级缓冲区
	2楼
	大厅，单人间，配药间及洁净辅房

	5
	检验科
	2楼
	240
	-
	十万级
	2楼
	仅负责区域内：微生物实验室、PCR实验室

	6
	手术室
	2楼
	3000
	19
	Ⅰ级手术室：2间

Ⅱ级手术室：3间

Ⅲ级手术室：14间
	3楼
	手术室19间，洁净走廊、污物走廊、洁净缓冲区、洁净辅助用房等

	7
	ICU
	2楼
	1300
	-
	十万级
	3楼
	大厅、单人病房、洁净走廊及辅房

	8
	飞秒手术室
	3楼
	110
	1
	Ⅱ级手术室
	3楼
	手术间、辅房

	9
	NICU新生儿科
	4楼
	630
	-
	十万级
	5楼
	大厅、单人病房、洁净走廊及辅房

	10
	产房
	5楼
	170
	-
	十万级
	5楼
	仅负责区域内：产房、大厅及洁净辅房

	11
	血液层流病房
	15楼
	2000
	-
	百级，万级
	6楼
	病房，洁净走廊、污物走廊、洁净缓冲区、洁净辅助用房等

	12
	发热门诊
	1楼
	510
	-
	-
	屋面
	仅负责区域内：（送风系统、排风系统）

	13
	隔离病房楼
	1楼
	320
	-
	-
	1楼
	仅负责区域内：（送风系统、排风系统）

	14
	隔离病房楼
	2楼
	640
	-
	-
	2楼
	仅负责区域内：（送风系统、排风系统）

	15
	隔离病房楼
	3楼
	640
	-
	-
	3楼
	仅负责区域内：（送风系统、排风系统）

	16
	隔离病房楼
	4楼
	320
	-
	-
	4楼
	仅负责区域内：（送风系统、排风系统）


2、层流净化区域主要设备清单

	设备名称
	数量(台\套）
	位置

	净化空调循环机组
	60
	各净化科室（净化空调机房）

	净化新风预处理机组
	6
	各净化科室（净化空调机房）

	恒温恒湿控制柜
	    66
	各净化科室（净化空调机房）

	手术室情报面板
	19
	手术间

	净化空调控制面板
	18
	走廊、辅房、ICU、DSA等

	气源面板
	34
	手术室、ICU、DSA等

	医气报警阀门箱
	34
	手术室、ICU、DSA等

	隔离电源
	23
	手术室、ICU、DSA等

	自动气密门
	67
	手术室、ICU、DSA等

	空调主机（克莱门特）
	2台
	二层天面

	直膨机、模块机
	15台
	室外、天面（仅包含净化风柜配套冷热源）

	空调水泵
	6
	二层天面


3、维护维修内容

（1）暖通部分：净化空调风柜机组、排风机、通风管道系统（包括风阀等）、空调水系统、加湿器，热泵主机等。

（2）电气部分：配电柜（箱）、隔离电源、照明插座、电气线路（主电缆除外）等等。

（3）自控系统：恒温恒湿自控柜、情报面板（手术间中控屏）、远程控制屏（病房、辅房、走廊温湿度控制屏）等。

（二）医用气体系统设备维保

1、服务范围：

全院医用气体系统，包括门诊、医技、住院等所有系统。

1.1.医用供氧系统设备：包含液氧储罐、液氧汽化器、氧气汇流排设备、分气缸、安全阀、压力表、氧气系统所有管道、阀门、各用气点气体终端设备。（不包括设备带上的强电及弱电项目，但除洁净区域的插座及开关）

1.2.真空负压吸引机组设备：包含真空吸引站设备、油润旋片负压机组、负压罐、负压分气缸、压力表、集污罐、排气灭菌器，以及真空吸引系统所有阀门、管道、各用气点气体终端设备。（不包括设备带上的强电及弱电项目，但除洁净区域的插座及开关）
1.3.压缩空气系统：包含螺杆式空气压缩机机组、储气罐、安全阀、压力表、分气缸，以及压缩空气系统所有阀门、管道、各用气点气体终端设备。

1.4.汇流排系统：包含氧气、二氧化碳、氮气汇流排设备，自动减压箱以及汇流排系统所有管道、阀门。

1.5.气体监控管理系统：医用气体安全管理系统，包含机组监控管理设备、楼层区域报警器设备、中央监控管理系统设备、阀门箱。

1.6.气源面板及床头设备带终端设备：包括氧气终端、负压终端、空气终端、二氧化碳终端、氮气终端、笑气终端。
 2、主要设备清单
	维保内容
	设备名称
	数量
	安装区域

	负压吸引系统
	负压吸引机组
	3台
	负二楼

	
	自控柜
	1套
	负二楼

	
	强电箱
	1套
	负二楼

	
	真空罐
	2个
	负二楼

	
	集污罐
	2个
	负二楼

	
	真空电磁阀
	3个
	负二楼

	
	气水分离器
	2套
	负二楼

	
	分气缸
	1个
	负二楼

	压缩空气系统
	无油涡旋空气压缩机

（内部5个机头）
	2台
	负二楼

	
	无热吸附式干燥机
	2台
	负二楼

	
	1—4级过滤器
	8个
	负二楼

	
	自控柜
	2套
	负二楼

	
	强电箱
	1套
	负二楼

	
	气水分离器
	2套
	负二楼

	
	储气罐
	2个
	负二楼

	
	分气缸
	1个
	负二楼

	液氧系统
	低温液氧罐5m³
	2套
	地面

	
	汽化器200m³/h
	2套
	地面

	
	减压装置及附件
	1套
	地面

	
	氧气分汽缸
	1个
	地面

	气体汇流排机房
	氧气汇流排10+10
	1组
	气瓶间

	
	氧气自动切换阀门箱
	1套
	气瓶间

	
	气体监控报警箱
	1套
	气瓶间

	
	CO2汇流排3+3
	1组
	气瓶间

	
	CO2自动切换阀门箱
	1套
	气瓶间

	
	气体监控报警箱
	1套
	气瓶间

	
	氮气汇流排10+10
	1组
	气瓶间

	
	氮气自动切换阀门箱
	1套
	气瓶间

	
	气体监控报警箱
	1套
	气瓶间

	
	笑气汇流排10+10
	1组
	气瓶间

	
	笑气自动切换阀门箱
	1套
	气瓶间

	
	气体监控报警箱
	1套
	气瓶间

	医气设备带
	医气终端
	2500套
	全院

	
	插座、床头灯、开关、
	800套
	病房

	
	气体阀门箱（含减压阀、流量计等）
	25套
	手术室，ICU及病房

	
	漏电开关
	280个
	病房

	
	检修阀
	280个
	病房

	
	设备带
	280条
	病房

	第三方检测
	储气罐
	6个
	气体机房及液氧站

	
	安全阀
	6个
	气体机房及液氧站

	
	压力表
	12个
	气体机房及液氧站

	承压管路
	医用气体管道
	1项
	全院

	
	隐蔽控制阀门
	1项
	全院

	
	管井

（二级减器阀组、管路）
	1项
	全院


医用气体及净化主要耗材配件包含:
	医用气体维修配件耗材
	净化空调维修配件耗材

	序号
	配件、耗材名称
	规格型号
	序号
	配件、耗材名称
	规格型号

	1
	设备带
	196*60*2mm
	1
	电动二通阀驱动组件
	

	2
	负压吸引装置
	9510-025
	2
	紫外线灭菌灯管
	

	3
	负压出口终端
	VDMGO9-3-DM-605
	3
	交流接触器
	

	4
	二氧化碳出口终端
	CBMG07-3-DM-605
	4
	防爆蓝色滤瓶
	

	5
	空气出口终端
	VDMGO9-3-DM-605
	5
	空气开关
	

	6
	氧气出口终端
	VDMGO9-3-DM-605
	6
	玻璃液体温度计
	

	7
	负压吸引装置
	9510-025
	7
	紫外线杀菌灯管
	

	8
	枪式德制插头（氧气）
	OBMA7-T8
	8
	电动风阀
	

	9
	枪式德制插头（负压）
	VBMA7-T8
	9
	风机盘管电机、排气扇轴承
	

	10
	枪式英制插头（氧气）
	
	10
	Y型过滤器
	

	11
	枪式英制插头（空气）
	
	11
	温度传感器
	

	12
	枪式英制插头（二氧化碳）
	
	12
	电动二通阀
	

	13
	氧气德制插头
	ODMGA9-1/8
	13
	橡胶丝口软接头
	

	14
	氧气英制插头
	OBMAG7-1/8
	14
	电容
	

	15
	负压德制插头
	VDMGA9-1/8
	15
	时间继电器
	

	16
	负压英制插头
	VBMAG7-1/8
	16
	排气扇电机
	

	17
	二氧化碳插头
	
	17
	铜闸阀
	

	18
	吊塔式氧气软管卡码
	氧气
	18
	风机盘管电机
	

	19
	吊塔式负压软管卡码
	VAC-9
	19
	消声棉
	

	20
	负压V挂板
	3810-SID
	20
	干燥过滤器
	

	21
	医用脱脂紫铜管
	φ10X1.0
	21
	温控器
	

	22
	医用脱脂紫铜管
	φ12X1.0
	22
	缓冲管
	

	23
	医用脱脂紫铜管
	φ15X1.0
	23
	压力表
	

	24
	医用脱脂紫铜管
	φ22X1.2
	24
	交流接触器
	

	25
	医用脱脂紫铜管
	φ67*2.0
	25
	镀锌管卡
	

	26
	铜球阀开关
	φ10
	26
	PVC直通
	

	27
	铜球阀开关
	φ15
	27
	传动皮带
	

	28
	铜球阀开关
	φ22
	28
	易熔管
	

	29
	三通
	φ67
	29
	缓冲管
	

	30
	铜球阀开关含活接
	φ42
	30
	压力表
	

	31
	铜球阀开关含活接
	φ67
	31
	交流接触器
	

	32
	下管槽
	
	32
	镀锌管卡
	

	33
	吊架
	
	33
	传动皮带
	

	34
	吊塔式负压表
	吊塔卡码+负压吸引装置
	34
	易熔管
	

	35
	负压吸引装置(含瓶)
	882VR-760-1L
	35
	水性油漆
	

	36
	负压吸引装置（不含瓶）
	882VR-760-1L
	36
	灯管
	

	37
	氧气汇流牌开关阀（梭阀）
	ASV2.5-10A
	37
	水性油漆
	

	38
	气体控制箱
	VAB-2G-O10V10
	38
	翅片清洗剂
	

	39
	二氧化碳减压器
	152C-80
	39
	屏蔽线
	

	40
	气体控制箱（二气）
	VAB-2G-O10V10
	40
	PVC弯头
	

	41
	气体控制箱（三气）
	VAB-3G-O10V10A0
	41
	PVC排水管
	

	42
	三气阀门报警箱
	VAB-3GA-O10V10A0
	42
	镀锌直通
	

	43
	双头氧气流量表
	FM197A-15LY-GS
	43
	润滑脂
	

	44
	氧气流量计
	FM197A-15L-GS
	44
	屏蔽线
	

	45
	天花吊顶式氧气出口终端（微型）
	3400WH-003-OH-GS
	45
	B1级橡塑保温管
	

	46
	流量计式氧气减压器
	891M-15L(G5/8)
	46
	油刷 6＂
	

	47
	空气不锈钢减压器
	R11LG
	47
	天那水
	

	48
	不锈钢空气减压器
	R11LB-FLG-18-18
	48
	防锈漆
	

	49
	不锈钢氧气减压器
	R11LB-FLG-18-18
	49
	磨砂纸
	

	50
	不锈钢高压气体减压阀
	R11LG-DFG-63-22
	50
	单边带粘性保温条
	

	51
	负压吸引装置
	VacSafe760
	51
	百叶磨片
	

	52
	负压瓶ACARE
	1200CC
	52
	培养皿
	

	53
	溢流保护杯
	FY-1
	53
	保温棉
	

	54
	减压表--氩气
	YQD-6
	54
	PVC排水管
	

	55
	氧气减压器
	YQY-341
	55
	镀锌直通
	

	56
	两级氮气减压器
	
	56
	润滑脂
	

	57
	定制氧气减压器终端
	
	57
	尼龙扎带
	

	58
	带轮双瓶负压吸引瓶
	FY-1
	58
	保温胶水
	

	59
	双瓶负压吸引瓶
	FY-1
	59
	比例积分阀执行器
	西门子，SBX61，S55160-A100，AC24V，DC0...10V

	60
	带轮单瓶负压瓶
	FY-5
	60
	比例积分阀执行器
	西门子，SBV61，S55160-A103，AC24V，DC0...10V

	61
	负压瓶
	FY-1
	61
	比例积分阀执行器
	西门子，GLB161.9E

	62
	负压瓶三通
	FY-1
	62
	比例积分阀执行器
	西门子，GLB141.9E

	63
	负压瓶连接管
	FY-1
	63
	比例积分阀执行器
	西门子，GBB131.1E

	64
	负压吸引管
	7*12
	64
	比例积分阀执行器
	西门子，SBV81，S55160-A104，AC24V，DC0...10V

	65
	负压过滤网
	47mm
	65
	比例积分阀执行器
	西门子，SBX81，S55160-A101，AC24V，DC0...10V

	66
	氮气二次插头
	G21467-00
	66
	温湿度传感器
	西门子，QAM2161.040

	67
	二氧化碳二次插头
	G21455-00
	67
	温湿度传感器
	西门子，QFM9160

	68
	负压二次插头
	G21453-00
	68
	风管式温湿度传感器
	EL-FTD53，0-10V输出

	69
	负压枪式插头
	G21453-00
	69
	制冷剂R407C
	9.5KG/瓶，巨化

	70
	空气二次插头
	G21450-00
	70
	制冷剂R32
	9.5KG/瓶，巨化

	71
	氧气二次插头
	G21449-00
	71
	制冷剂R404A
	22lb/10kg，巨化

	72
	氧气枪式插头
	G21449-00
	72
	制冷剂R410A
	10kg/罐（22lb/罐），巨化

	73
	不锈钢快速插头
	德标
	73
	制冷剂R22
	501b/22.7KG，巨化

	74
	氧气连接头
	4160-002
	74
	制冷剂R134a
	30lb/13.6kg，巨化

	75
	负压连接头
	4160-002
	75
	变频器
	ABB ASC150-03E-05A6-4 2.2kW

	76
	湿化瓶
	9410-009
	76
	变频器
	ABB ASC150-03E-07A3-4 3.0kW

	77
	氧气负压终端O圈（三件套）
	
	77
	变频器
	ABB ASC150-03E-08A8-4 4.0kW

	78
	氧气出口终端外壳组件
	
	78
	变频器
	ABB ASC150-03E-13A8-4 5.5kW

	79
	负压出口终端外壳组件
	
	79
	变频器
	ABB ASC310-03E-17A2-4 7.5kW

	80
	空气出口终端外壳组件
	
	80
	变频器
	ABB ASC310-03E-25A4-4 11kW

	81
	气瓶固定架
	2瓶4L
	81
	变频器
	同森，TS2904PT2M 0.4KW 220V

	82
	气瓶固定架
	2瓶40L
	82
	通风橱液晶控制器
	珠海昊星，HCS，CDR201

	83
	气瓶固定架
	3瓶10L
	83
	自动门马达
	Panasonic NKXH39002 自动门马达装置 24V 60W H3系列

	84
	气瓶固定架
	4瓶10L
	84
	自动门马达
	Panasonic NKXR11502 自动门马达装置 24V 50W 锐帝系列150kg

	85
	40L氧气小车
	40L
	85
	自动门控制器
	Panasonic 自动门控制装置 NKXH39001

	86
	氧气小车
	10L
	86
	冷冻油
	适用机组型号：麦克维尔，MHS190SQ3，B油，18.9L/桶

	87
	吊塔式二氧化碳软管接头
	
	87
	油过滤芯
	适用机组型号：麦克维尔，MHS190SQ3，M7384-188

	88
	氧气流量表调节器
	
	88
	冷冻水温度传感器
	适用机组型号：麦克维尔，MF103H3435 IP65-50/120

	89
	减压器刻度外壳
	
	89
	冷冻油
	适用机组：顿汉布什，A300025，DBO11.2#，20L/桶

	90
	氧气减压表压力表
	
	90
	温度变送器
	适用机组：顿汉布什，DB-H E020088 Pt100

	91
	宝塔头（带三通)
	
	91
	冷冻水温度传感器
	适用机组：顿汉布什，E020089，Pt100

	92
	50塑胶PVC胶水管
	
	92
	冷凝器风扇电机
	适用机组：顿汉布什，江苏森博苑，YLS210-2200W-8P，720r/min

	93
	40塑胶PVC胶水管
	
	93
	干燥过滤器
	适用机组：顿汉布什，DB BLK43-Y1

	94
	4分气管（带直通开关）
	
	94
	油过滤芯
	适用机组：顿汉布什，DB BLK42-Y1

	95
	高压软管
	
	95
	压差传感器
	西门子，QBM2030-30

	96
	开关箱
	
	96
	酸雾塔水泵电机
	台风泵业，立式，YE3-112M-2，3.75kW，380V

	97
	独立床头灯开关
	
	97
	酸雾塔水泵电机
	可空转耐酸碱立式化工泵，TSCS-40VK-35，2.2KW，口径50*40，流量24T/H，扬程21M

	98
	漏电开关
	
	98
	冷库涡旋式压缩机
	艾默生，ZB21KQ-TFD-558，380V，5HP

	99
	床头灯开关
	
	99
	冷库外机风扇电机
	微光电机，三相异步外转子风扇电动机，YWF4D-350S，129/75W，转速1400r/min，380V

	100
	电源插座
	
	100
	冷库内机风扇电机
	微光电机，三相异步外转子风扇电动机，YWF4D-300S，75/36W，转速1380r/min，380V

	101
	单联开关
	
	101
	离心式风机电机
	粤菱电机，YE3-112M-4，4kW，380V

	102
	二三插座
	
	102
	深度除湿压缩机
	HITACHI 涡旋压缩机 303DH-50C2 R22

	103
	LED支架灯
	T5无影(30cm)
	103
	洁净排风机电机带风轮一体
	OSTBERG奥斯博格，525W，220V，2.28A，1370rpm

	104
	LED镇流器
	
	104
	洁净排风机电机带风轮一体
	OSTBERG奥斯博格，ZIEHL-ABEGG，RH45A-4DK.6F.AR

	105
	不锈钢卡码
	
	105
	洁净排风机电机带风轮一体
	OSTBERG奥斯博格，B4D450-181A-VT10，780W，400V，1.56A，1360rpm

	106
	4分PVC线管
	
	106
	分体空调室外机风扇电机
	珠海凯邦，无刷直流电动机，ZWS120-A SWZ120A，120W，880r/min

	107
	呼叫五芯线
	
	107
	排水泵
	CL1240-DR

	108
	2.5平方三色电源线
	
	108
	主板
	STS

	109
	无味环保防锈漆
	无味环保防锈漆
	109
	进水浮子
	STSFZ

	110
	天那水
	18L
	110
	温度传感器
	STSWD

	111
	角铁支架5*5
	5*5
	111
	电磁阀
	UW-C-10PK G3/8220VAC

	112
	40*4镀锌支座架
	40*4
	112
	变频风机 西门子
	3-MOT1LE1001-0DA32-1AA4-Z 1.1KW 3000转

	113
	8#槽钢
	规格:#8
	113
	变频风机 西门子
	3-MOT1LA9090-2KA10-Z  1.5KW 3000转

	114
	吸气过滤器滤芯
	91353690
	114
	变频风机 西门子
	3-MOT1LA9096-2KA10-Z  2.2KW 3000转

	115
	润滑脂
	11232005
	115
	变频风机 西门子
	3-MOT1LE10011AA434AB4 3.0KW 3000转

	116
	叶端密封套件
	92832070
	116
	变频风机 西门子
	3-MOT1LE1001-1AA42-1AA4-Z 3.0KW 1500转

	117
	V皮带
	11232004
	117
	变频风机 西门子
	3-MOT1LE10011BB234AB4 4.0KW 1500转

	118
	逆止阀
	91352642
	118
	变频风机 西门子
	3-MOT1LE1001-1BA23-3AA4-Z 4.0KW 3000转

	119
	吸入软管
	91282071
	119
	变频风机西门子
	3-MOT1LE10011CB034AB4 5.5KW 1500转

	120
	O型圈
	91282076
	120
	变频风机西门子
	3-MOT1LE10011CB234AB4 7.5KW 1500转

	121
	主路过滤器滤芯
	ELS250
	121
	变频风机西门子
	3-MOT1LE10011DB234AB4 11KW 1500转

	122
	微雾分离器滤芯
	EMS2850
	122
	西门子温湿度传感器
	QFM9160

	123
	精密活性炭过滤器滤芯
	EKS250
	123
	霍尼韦尔比例积分水阀执行器
	CN7505A2001

	124
	电磁接触器
	11231003
	124
	霍尼韦尔比例积分水阀执行器
	CN7510A2001

	125
	空气过滤消声器
	2XOF1202
	125
	霍尼韦尔比例积分水阀执行器
	CN7220A2007

	126
	调压阀
	2XOF1202
	126
	时钟板
	SKSZ-B05

	127
	压力表
	2XOF1202
	127
	主控屏板
	SKKP-D08

	128
	缸套活塞环组件
	2XOF1202
	128
	空调主板
	SKKT-B10

	129
	单向阀
	2XOF1202
	129
	电话板
	SKTEL-G05

	130
	油水过滤器
	2XOF1202
	130
	气体报警板
	SKQT-A06

	131
	拍片
	OF1202-150BD6
	131
	电话底板
	SKTELB-L03

	132
	进气空气过滤网5412500
	OF1202-150BD6
	132
	空调底板
	SKKTB-L01

	133
	OF1202套筒/活塞环连干
	OF1202-150BD6
	133
	控制屏底板
	SKKPL-C06

	134
	气蚀保护管
	2BV5 121
	134
	气体底板
	SKQTB-L01

	135
	限流阀
	OF1202-150BD6
	
	
	

	136
	倒转开关
	OF1202-150BD6
	
	
	

	137
	F1202活塞环6289560O
	OF1202-150BD6
	
	
	

	138
	F1202型套筒5490350O
	OF1202-150BD6
	
	
	

	139
	活塞环6289560OF1202
	OF1202-150BD6
	
	
	

	140
	导向性阀门4753200
	OF1202-150BD6
	
	
	

	141
	F1202启动装置5240607O
	OF1202-150BD6
	
	
	

	142
	自动排水DH4087600
	OF1202-150BD6
	
	
	

	143
	进气过滤器
	OF1202-150BD6
	
	
	

	144
	滤芯DH  0.01UM
	OF1202-150BD6
	
	
	

	145
	OX过滤芯
	OF1202-150BD6
	
	
	

	146
	OX自动排水浮球
	OF1202-150BD6
	
	
	

	147
	过滤芯
	OF1202-150BD6
	
	
	

	148
	活塞环连干5499100
	OF1202-150BD6
	
	
	

	149
	干燥珠套装4084000
	OF1202-150BD6
	
	
	

	150
	排气阀片
	OF1202-150BD6
	
	
	

	151
	电磁阀
	DDG-JQ65
	
	
	

	152
	密封套件
	2BV5 121
	
	
	

	153
	机械密封
	2BV5 121
	
	
	

	154
	柔性排气阀门
	2BV5 121
	
	
	

	155
	O型圈
	2BV5 121
	
	
	

	156
	平键
	2BV5 121
	
	
	

	157
	风扇
	2BV5 121
	
	
	

	158
	汽蚀管
	2BV5 121
	
	
	

	159
	真空泵轴承
	2BV5 121
	
	
	

	160
	真空泵电机
	2BV5 121
	
	
	

	161
	电机叶片（含轴套)
	2BV5 121
	
	
	

	162
	真空电控器维修
	
	
	
	

	163
	叶轮间隙环
	2BV5 121
	
	
	

	164
	圆盘
	2BV5 121
	
	
	

	165
	联轴器胶垫
	VC300
	
	
	

	166
	密封套件
	VC300
	
	
	

	167
	轴套
	VC300
	
	
	

	168
	轴封
	VC300
	
	
	

	169
	排气阀
	VC300
	
	
	

	170
	轴承
	VC300
	
	
	

	171
	油过滤器
	VC300
	
	
	

	172
	空气过滤器
	VC300
	
	
	

	173
	散热油管清洗
	SV300
	
	
	

	174
	油雾分离器
	VC300
	
	
	

	175
	O型圈密封件
	VC300
	
	
	

	176
	真空泵油--10L
	VC300
	
	
	

	177
	真空泵油20L/桶
	VC300
	
	
	

	178
	油雾分离器
	VC303
	
	
	

	179
	联轴器垫
	VC303
	
	
	

	180
	密封套件
	VC303
	
	
	

	181
	空气滤芯
	VC303
	
	
	

	182
	轴承
	VC303
	
	
	

	183
	轴套
	VC303
	
	
	

	184
	轴封
	VC303
	
	
	

	185
	叶片
	VC303
	
	
	

	186
	排气阀片
	VC303
	
	
	

	187
	联轴器垫
	SV200
	
	
	

	188
	轴套
	SV200
	
	
	

	189
	轴封
	SV200
	
	
	

	190
	排气阀
	SV200
	
	
	

	191
	进气滤芯
	SV200/SV300
	
	
	

	192
	间隙环
	SV200/SV300
	
	
	

	193
	风格
	SV200/SV300
	
	
	

	194
	SV200 轴承
	SV200/SV300
	
	
	

	195
	电机前后轴承
	SV200/SV300
	
	
	

	196
	空气排气过滤网
	SV200/SV300
	
	
	

	197
	真空油
	SV200/SV300
	
	
	

	198
	SV200 叶片
	SV200/SV300
	
	
	

	199
	清洁冷却器
	SV200/SV300
	
	
	

	200
	油格过滤器
	SV200/SV300
	
	
	

	201
	空气滤芯
	SV200/SV300
	
	
	

	202
	管道过滤器
	SV200/SV300
	
	
	

	203
	空气管道过滤网
	SV200/SV300
	
	
	

	204
	真空泵计时器
	SV200/SV300
	
	
	

	205
	空气油水分离器
	SV200/SV300
	
	
	

	206
	油雾分离器
	SV200/SV300
	
	
	

	207
	真空泵自动转换器
	SV200/SV300
	
	
	

	208
	空气单联控制箱
	SV200/SV300
	
	
	

	209
	密封套件
	SV200/SV300
	
	
	

	210
	SV200 密封套件
	SV200/SV300
	
	
	

	211
	密封套件
	RC0100
	
	
	

	212
	排气阀片
	RC0100
	
	
	

	213
	轴封
	RC0100
	
	
	

	214
	油过滤器
	RC0100
	
	
	

	215
	联轴器套
	RC0100E
	
	
	

	216
	轴承
	RC0100E
	
	
	

	217
	真空泵轴套
	RC0100E
	
	
	

	218
	油雾分离器
	RC0100E
	
	
	

	219
	油雾分离器
	X-302
	
	
	

	220
	联轴器套
	X-302
	
	
	

	221
	轴套
	X-302
	
	
	

	222
	轴封
	X-302
	
	
	

	223
	叶片
	X-302
	
	
	

	224
	油过滤器
	X-302
	
	
	

	225
	排气阀片
	X-302
	
	
	

	226
	X-302轴承
	JX-302
	
	
	

	227
	X-302密封件
	JX-302
	
	
	

	228
	X-302进气滤芯
	JX-302
	
	
	

	229
	油雾分离器
	GVS300A
	
	
	

	230
	联轴器套
	GVS300A
	
	
	

	231
	密封套件
	GVS300A
	
	
	

	232
	空气滤芯
	GVS300A
	
	
	

	233
	轴承
	GVS300A
	
	
	

	234
	轴套
	GVS300A
	
	
	

	235
	轴封
	GVS300A
	
	
	

	236
	叶片
	GVS300A
	
	
	

	237
	油过滤器
	GVS300A
	
	
	

	238
	排气阀片
	GVS300A
	
	
	

	239
	油脂补充杯
	24262677
	
	
	

	240
	空滤芯
	24262784
	
	
	

	241
	皮带
	24642027
	
	
	

	242
	专用滑脂枪
	24642495
	
	
	

	243
	管道精密过滤器
	105GSCD
	
	
	

	244
	ABB热过载保护器
	
	
	
	

	245
	PC热熔管（英格索兰）
	
	
	
	

	246
	行程开关（英格索兰）
	
	
	
	

	247
	冷却器清洗材料
	
	
	
	

	248
	冷却器密封套件
	
	
	
	

	249
	电机润滑脂92844720
	SM45
	
	
	

	250
	单向阀39182548
	SM45
	
	
	

	251
	空压机轴承
	SM45
	
	
	

	252
	自动排水阀
	SM45
	
	
	

	253
	交流接触器
	SM45
	
	
	

	254
	自动电磁阀
	SM45
	
	
	

	255
	排放电磁阀22410286
	SM45
	
	
	

	256
	温度传感器39568092
	SM45
	
	
	

	257
	散热片
	SM45
	
	
	

	258
	压力传感器39853809
	SM45
	
	
	

	259
	超级冷却剂38459582
	SM45
	
	
	

	260
	空气过滤器芯39708466
	SM45
	
	
	

	261
	油过滤器芯39911615
	SM45
	
	
	

	262
	温度传感器85652535
	SM45
	
	
	

	263
	高精密滤芯85565869
	SM45
	
	
	

	264
	高精密滤芯85565877
	SM45
	
	
	

	265
	高精密滤芯85565885
	SM45
	
	
	

	266
	油过滤器
	LO7
	
	
	

	267
	空气过滤器
	LO7
	
	
	

	268
	油分离器
	LO7
	
	
	

	269
	润滑油
	LO7
	
	
	

	270
	进气阀保养包
	LO7
	
	
	

	271
	单向阀保养
	LO7
	
	
	

	272
	温度传感器
	LO7
	
	
	

	273
	断油阀保养包
	LO7
	
	
	

	274
	4级管道精密过滤器
	SMC-350
	
	
	

	275
	加载电磁阀
	LO7
	
	
	

	276
	空气过滤器
	1622065800
	
	
	

	277
	皮带
	2903102128
	
	
	

	278
	排水阀
	2904500069
	
	
	

	279
	膈应棉
	1630058905
	
	
	

	280
	单向阀
	2901001450
	
	
	

	281
	黄油加注枪
	2903013900
	
	
	

	282
	润滑脂
	2892610020
	
	
	

	283
	管道精密过滤器
	
	
	
	


二、项目技术要求
1、技术服务要求
（1）供应商指派1名项目负责人、不少于6名专业技术人员进驻医院，提供24小时的日常运行维保服务。

（2）维修人员严格遵循《医院洁净手术部建筑技术规范GB 50333-2013》、《医院空气净化管理规范WS/T 368》、《医用气体工程技术规范》（GB50751-2012）、《特种设备安全监察条例》等规范、条例或其它的相关规定进行检查保养并做好记录。

（3）供应商承诺精心日常管理、维修保养，严格按维保内容要求及安全操作规程履行定期维修、保养义务，认真填写巡检、维修、保养记录并提交采购方确认，接受采购方或采购方所委托的第三方物业单位的检查监督，并保证医院层流净化空调和医用气体系统设备的安全正常运行。

（4）层流净化空调和医用气体系统设备及配套设施的维护保养达到原设计、使用的效果。一旦因维护、保养不到位，导致发生意外并造成损失（经第三方权威部门鉴定为保养不善造成）将由供应商承担由此带来的经济和法律责任。

（5）供应商每月进行一次全面的检查和保养，并出具《检查、保养月度报告》给采购方存档保存，同时对发现问题及时提出整改意见、维修方案、预算等，以便采购方及时处理。保证随时发现和解决问题的能力，确保设备运行状况良好。

（6）每月对净化区域按医管要求进行检测，技术指标检测主要包括温湿度、压差、风速等。技术指标未达到要求的立即调整达到要求。每年对所有净化区域进行一次全面检测（费用由供应商承担）。

（7）负责医用气体设备内压力容器和附属安全装置（压力表、安全阀等）的年检和检验，如有损坏，负责免费更换并重新检验，检验合格后方可安装使用；相关附属安全装置（压力表、安全阀等）因校验或送检所需的拆装、代办等费用均由供应方承担。

2、 维保服务的具体要求
2.1  层流净化空调系统
（1）支持医院净化空调系统标准化管理，提供设备的运行操作、维护保养、应急处理等方面的行为准则，积极配合医院完成各项检查。

（2）制定设备维保计划和详细内容，建立设备维保档案，对维修记录、保养记录、巡检记录、管理记录等归档，统一保存，随时备查。

（3）维保质量标准参照国家、广东省和深圳市现行的施工验收规范和评定标准，质量等级达到合格，满足相关卫生行政主管部门等政府部门及相关行业质量管理所需要的检验要求。

（4）维保作业过程中，设置必要的防护和警示标志。高空作业配戴安全帽及安全带。因维保作业发生任何安全意外事故与采购方无关，但维保作业中违规造成采购方或其他第三方工作人员的人身和财产损害和损失的，由供应商承担一切经济和法律责任。

（5）为了确保项目服务的及时性和设备的正常运行，设备易损配件应进行同等型号、规格零配件备份。

（6）确保项目的服务工具、检查仪器在任何时间均能正常使用，同时做好工具的备用工作。

（7）对维护保养的设备发现有重大的质量、安全隐患时，应立即采取必要的安全技术等措施，将风险降到最低，同时，立即报告采购方。

（8）更换材料记录表及维保服务回访记录表等资料，由医院使用科室或基建工程办确认，一式叁份，交医院使用科室、基建工程办各一份，供应方留存一份。每年质保到期后，对维保状况做年终总结报告到相关部门。

（9）每日工作内容：①洁净区各项技术指标记录（温度、湿度、压差等）检查并记录；②维保范围内照明检查；③设备机房巡查每日不少于4次，主要内容：制冷（制热）主机、净化风柜、冷凝水系统、冷冻水系统、风管系统、电气系统，自控系统等并做好巡查记录；④日常的故障维修处理。⑤根据需要进行开机和关机。

（10）每周工作内容：①完成每日的工作内容；②每周清洗一次净化区域的回风口初效过滤网；③机组风柜检查，主要内容：水系统、风系统、控制柜、机组卫生和运行状态等。

（11）每月工作内容：①完成每日、每周的工作内容；②更换新风机组初效过滤器，并检查所有初、中效过滤器，对堵塞的滤网进行更换；③检查风机轴承、皮带、马达轴承、温度和紧固件；④检查自控系统的有效性，测试保护开关灵敏性，检测自控系统的运行情况，检查电气系统控制元器件的运行情况；⑤对净化工程系统进行例行保养，包括：暖通部分、电气部分、自控部分等；⑥制定耗材的采购计划；⑦每月清洗一次6楼天台Y型过滤器的水滤网。

（12）每季度工作内容：①完成每日、每周、每月的工作；②配合医院进行细菌培养的检测；③检查和保养并做好记录；④清洁高效出风口；⑤更换新风机组中效过滤器、更换循环机组初效过滤器；⑥培训净化系统的相关知识。

（13）新风机组初效滤网宜每 2天清洁一次;初效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3 个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。耗材出具合格证书。
（14）空气处理机组（循环机组）初效过滤器每月清洁一次，3个月更换一次；中效过滤器每月检查，6个月更换一次；发现污染和堵塞及时更换。

（15）自取新风空气处理机组（循环机组）初效过滤每月清洁一次，2-3个月更换一次。中效过滤器每月检查，4-6个月更换一次；发现污染和堵塞及时更换。

（16）末端高效过滤器每年检查一次，视环境和手术室的使用频率，根据使用情况2-3年进行更换，当阻力超过设计阻力160Pa以上时及时进行更换。

（17）排风机组中效过滤器宜每年更换，发现污染和堵塞及时更换。

（18）定期检查回风口过滤网,回风口过滤网宜每周清洗一次，每一年更换一次，如遇污染及时更换，并用500PPM含氯消毒剂擦拭回风口表面。

（19）免费为采购方提供净化知识和产品设备日常保养知识培训。

（20）负责机房环境，机房环境卫生清洁和保证机房照明、排风机（如有）、排水口及空调机（如有）完好。

（21）每年对所维保的净化系统区域进行一次全面的技术指标检测（温湿度、照度、噪声、洁净度、细菌浓度、压差、换气次数、风速）。技术指标未达到要求立即调整达到要求。

（22）投标报价需包含净化系统每年定期更换尼龙网、初、中效、亚高效、高效过滤器。过滤器材料及人工费用，按报价清单要求报价，包含在总价内。

	序号
	产品名称
	规格名称
	过滤效率
	科室
	数量
	年更换次数
	年更换总数

	1 
	初效过滤器
	592*592*47
	G4
	手术室1号新风机组
	4
	12
	388

	
	
	
	
	手术室2号新风机组
	4
	12
	

	
	
	
	
	9#手术室
	4
	4
	

	
	
	
	
	8#手术室
	4
	4
	

	
	
	
	
	7-10#手术室
	1
	4
	

	
	
	
	
	5-6#手术室
	1
	4
	

	
	
	
	
	2-3-4#手术室
	1
	4
	

	
	
	
	
	正负压切换手术室(1号手术室)
	1
	4
	

	
	
	
	
	11#手术室
	2
	4
	

	
	
	
	
	12#手术室
	1
	4
	

	
	
	
	
	13#手术室
	2
	4
	

	
	
	
	
	14-15-16#手术室
	4
	4
	

	
	
	
	
	手术室走廊-辅房
	4
	4
	

	
	
	
	
	手术室走廊-辅房
	4
	4
	

	
	
	
	
	手术室走廊-辅房
	2
	4
	

	
	
	
	
	手术室走廊-辅房
	2
	4
	

	
	
	
	
	17-18-19手术室
	2
	4
	

	
	
	
	
	ICU个人病房，ICU辅房
	4
	4
	

	
	
	
	
	ICU大厅，ICU辅房
	9
	4
	

	
	
	
	
	门诊急诊
	2
	4
	

	
	
	
	
	住院1楼药房
	5
	4
	

	
	
	
	
	住院1楼中心供应室
	1
	4
	

	
	
	
	
	住院4楼NICU
	8
	4
	

	
	
	
	
	门诊2楼检验科
	7
	4
	

	
	
	
	
	感控楼4楼
	2
	4
	

	2 
	初效过滤器
	287*287*47
	G4
	2-3-4#手术室
	1
	4
	20

	
	
	
	
	12#手术室
	1
	4
	

	
	
	
	
	住院1楼中心供应室
	1
	4
	

	
	
	
	
	门诊2楼检验科
	2
	4
	

	3 
	初效过滤器
	490*287*47
	G4
	门诊2楼检验科
	8
	4
	32

	4 
	初效过滤器
	592*287*47
	G4
	手术室2号新风机组
	2
	12
	164

	
	
	
	
	7-10#手术室
	1
	4
	

	
	
	
	
	5-6#手术室
	1
	4
	

	
	
	
	
	2-3-4#手术室
	2
	4
	

	
	
	
	
	正负压切换手术室(1号手术室)
	1
	4
	

	
	
	
	
	12#手术室
	2
	4
	

	
	
	
	
	手术室走廊-辅房
	2
	4
	

	
	
	
	
	17-18-19手术室
	2
	4
	

	
	
	
	
	门诊急诊
	2
	4
	

	
	
	
	
	住院1楼中心供应室
	2
	4
	

	
	
	
	
	住院4楼NICU
	2
	4
	

	
	
	
	
	门诊2楼检验科
	9
	4
	

	
	
	
	
	住院1楼药房
	1
	4
	

	
	
	
	
	感控楼2楼
	4
	4
	

	
	
	
	
	感控楼3楼
	4
	4
	

	5 
	初效过滤器
	490*592*47
	G4
	感控楼4楼
	2
	4
	8

	6 
	初效过滤器
	361*390*47
	G4
	感控楼1楼
	3
	4
	12

	7 
	初效过滤器
	361*594*47
	G4
	感控楼1楼
	3
	4
	12

	8 
	初效过滤器
	490*388*47
	G4
	感控楼1楼
	4
	4
	16

	9 
	初效过滤器
	495*495*45
	G4
	血液病房1-15号
	60
	4
	240

	10 
	初效过滤器
	495*295*45
	G4
	血液病房1-15号
	60
	4
	240

	11 
	初效过滤器
	595*595*45
	G4
	血液病房1号新风机
	4
	12
	88

	
	
	
	
	血液病房2号新风机
	2
	12
	

	
	
	
	
	血液病房走廊
	4
	4
	

	12 
	初效过滤器
	595*495*45
	G4
	血液病房2号新风机
	2
	12
	40

	
	
	
	
	血液病房走廊
	4
	4
	

	13 
	初效过滤器
	431*488*46
	G3
	住院3楼病理科
	6
	4
	24

	14 
	初效过滤器
	604*496*46
	G3
	住院1楼药房
	2
	4
	8

	15 
	初效过滤器
	625*625*46
	G3
	门诊2楼检验科
	3
	4
	28

	
	
	
	
	住院3楼病理科
	4
	4
	

	16 
	初效过滤器
	714*496*46
	G3
	住院5楼产房
	2
	4
	8

	17 
	初效过滤器
	804*546*46
	G3
	住院3楼病理科
	2
	4
	8

	18 
	初效过滤器
	230*530*20
	无等级标记,均为科室回风口过滤器
	住院4楼NICU
	15
	4
	60

	19 
	初效过滤器
	340*340*20
	
	门诊2楼检验科
	3
	4
	12

	20 
	初效过滤器
	484*484*90
	
	门诊1楼DSA介入手术室
	4
	4
	16

	21 
	初效过滤器
	530*340*20
	
	住院4楼NICU
	5
	4
	264

	
	
	
	
	住院1楼药房
	33
	4
	

	
	
	
	
	住院1楼中心供应室
	17
	4
	

	
	
	
	
	门诊2楼检验科
	11
	4
	

	22 
	初效过滤器
	535*245*20
	
	住院3楼病理科
	43
	4
	180

	
	
	
	
	住院5楼产房
	2
	4
	

	23 
	初效过滤器
	535*535*20
	
	住院1楼药房
	30
	4
	280

	
	
	
	
	住院1楼中心供应室
	2
	4
	

	
	
	
	
	住院4楼NICU
	4
	4
	

	
	
	
	
	门诊2楼检验科
	15
	4
	

	
	
	
	
	住院3楼病理科
	17
	4
	

	
	
	
	
	住院5楼产房
	2
	4
	

	24 
	初效过滤器
	830*340*20
	
	住院1楼药房
	4
	4
	108

	
	
	
	
	住院1楼中心供应室
	4
	4
	

	
	
	
	
	住院4楼NICU
	16
	4
	

	
	
	
	
	门诊2楼检验科
	3
	4
	

	25 
	回风中效过滤器
	580*300*46
	F7
	感控楼1-4楼
	7
	4
	304

	26 
	回风中效过滤器
	550*300*69
	F7
	感控楼1-4楼
	42
	4
	

	27 
	回风中效过滤器
	380*380*46
	F7
	感控楼1-4楼
	27
	4
	

	28 
	中效箱式过滤器
	325*289*96
	F6
	1号手术室回风口
	4
	4
	224

	
	
	
	
	2号手术室回风口
	4
	4
	

	
	
	
	
	3号手术室回风口
	4
	4
	

	
	
	
	
	4号手术室回风口
	4
	4
	

	
	
	
	
	5号手术室回风口
	4
	4
	

	
	
	
	
	6号手术室回风口
	4
	4
	

	
	
	
	
	7号手术室回风口
	4
	4
	

	
	
	
	
	10号手术室回风口
	4
	4
	

	
	
	
	
	14号手术室回风口
	4
	4
	

	
	
	
	
	15号手术室回风口
	4
	4
	

	
	
	
	
	16号手术室回风口
	4
	4
	

	
	
	
	
	17号手术室回风口
	4
	4
	

	
	
	
	
	18号手术室回风口
	4
	4
	

	
	
	
	
	19号手术室回风口
	4
	4
	

	29 
	中效箱式过滤器
	700*289*96
	F6
	1号手术室回风口
	2
	4
	120

	
	
	
	
	8号手术室回风口
	8
	4
	

	
	
	
	
	9号手术室回风口
	8
	4
	

	
	
	
	
	11号手术室回风口
	4
	4
	

	
	
	
	
	12号手术室回风口
	4
	4
	

	
	
	
	
	13号手术室回风口
	4
	4
	

	30 
	中效过滤器
	592*287*600袋式
	F7
	手术室2号新风机组
	2
	4
	8

	31 
	中效过滤器
	592*592*600袋式
	F7
	手术室1号新风机组
	4
	4
	32

	
	
	
	
	手术室2号新风机组
	4
	4
	

	32 
	中效过滤器
	287*287*600袋式
	F8
	2-3-4#手术室
	1
	2
	10

	
	
	
	
	12#手术室
	1
	2
	

	
	
	
	
	住院1楼中心供应室
	1
	2
	

	
	
	
	
	门诊2楼检验科
	2
	2
	

	33 
	中效过滤器
	490*287*300袋式
	F8
	门诊2楼检验科
	4
	2
	8

	34 
	中效过滤器
	592*287*600袋式
	F8
	7-10#手术室
	1
	2
	54

	
	
	
	
	5-6#手术室
	1
	2
	

	
	
	
	
	2-3-4#手术室
	2
	2
	

	
	
	
	
	正负压切换手术室(1号手术室)
	1
	2
	

	
	
	
	
	12#手术室
	2
	2
	

	
	
	
	
	手术室走廊-辅房
	2
	2
	

	
	
	
	
	17-18-19手术室
	2
	2
	

	
	
	
	
	门诊急诊
	2
	2
	

	
	
	
	
	住院1楼药房
	1
	2
	

	
	
	
	
	住院1楼中心供应室
	2
	2
	

	
	
	
	
	住院4楼NICU
	2
	2
	

	
	
	
	
	门诊2楼检验科
	9
	2
	

	35 
	中效过滤器
	592*495*600袋式
	F8
	正负压切换手术室(1号手术室)
	1
	2
	2

	36 
	中效过滤器
	592*592*600袋式
	F8
	9#手术室
	4
	2
	142

	
	
	
	
	8#手术室
	4
	2
	

	
	
	
	
	7-10#手术室
	1
	2
	

	
	
	
	
	5-6#手术室
	1
	2
	

	
	
	
	
	2-3-4#手术室
	1
	2
	

	
	
	
	
	正负压切换手术室(1号手术室)
	1
	2
	

	
	
	
	
	11#手术室
	2
	2
	

	
	
	
	
	12#手术室
	1
	2
	

	
	
	
	
	13#手术室
	2
	2
	

	
	
	
	
	14-15-16#手术室
	4
	2
	

	
	
	
	
	手术室走廊-辅房
	4
	2
	

	
	
	
	
	手术室走廊-辅房
	4
	2
	

	
	
	
	
	手术室走廊-辅房
	2
	2
	

	
	
	
	
	手术室走廊-辅房
	2
	2
	

	
	
	
	
	17-18-19手术室
	2
	2
	

	
	
	
	
	ICU个人病房，ICU辅房
	4
	2
	

	
	
	
	
	ICU大厅，ICU辅房
	9
	2
	

	
	
	
	
	门诊急诊
	2
	2
	

	
	
	
	
	住院1楼药房
	5
	2
	

	
	
	
	
	住院1楼中心供应室
	1
	2
	

	
	
	
	
	住院4楼NICU
	8
	2
	

	
	
	
	
	门诊2楼检验科
	7
	2
	

	37 
	中效过滤器
	635*542*350袋式
	F8
	门诊2楼检验科
	18
	2
	36

	38 
	中效过滤器
	361*390*381袋式
	F8
	感控楼1楼
	3
	2
	6

	39 
	中效过滤器
	361*594*381袋式
	F8
	感控楼1楼
	3
	2
	6

	40 
	中效过滤器
	490*388*377袋式
	F8
	感控楼1楼
	4
	2
	8

	41 
	中效过滤器
	287*592*377袋式
	F8
	感控楼2楼
	4
	2
	16

	
	
	
	F8
	感控楼3楼
	4
	2
	

	42
	中效过滤器
	490*592*377袋式
	F8
	感控楼4楼
	2
	2
	4

	43
	中效过滤器
	592*592*377袋式
	F8
	感控楼4楼
	2
	2
	4

	44
	中效过滤器
	595*295*534袋式
	F8
	血液病房1-15号
	30
	2
	60

	45
	中效过滤器
	595*495*534袋式
	F8
	血液病房1-15号
	30
	2
	76

	
	
	
	F8
	血液病房2号新风机
	2
	4
	

	
	
	
	F8
	血液病房走廊
	4
	2
	

	46
	中效过滤器
	595*595*534袋式
	F8
	血液病房1号新风机
	4
	4
	32

	
	
	
	F8
	血液病房2号新风机
	2
	4
	

	
	
	
	F8
	血液病房走廊
	4
	2
	

	47 
	 亚高效过滤器
	592*287*290
	H13 
	门诊2楼检验科
	12
	1
	41

	
	
	
	
	住院3楼病理科
	27
	1
	

	
	
	
	
	手术室2号新风机组
	2
	1
	

	48 
	亚高效过滤器
	592*490*290
	H13 
	正负压切换手术室(1号手术室)
	1
	1
	1

	49 
	亚高效过滤器
	592*592*290
	H13 
	手术室1号新风机组
	4
	1
	8

	
	
	
	
	手术室2号新风机组
	4
	1
	

	50 
	亚高效过滤器
	592*592*290
	E11
	门诊2楼检验科
	2
	1
	2

	51 
	亚高效过滤器
	592*287*290
	E11
	门诊2楼检验科
	3
	1
	3

	52 
	高效过滤器
	320*320*90
	H13
	住院1楼药房天花
	3
	1
	5

	
	
	
	
	住院4楼NICU天花
	2
	1
	

	53 
	高效过滤器
	484*484*90
	H13 
	门诊急诊EICU天花
	9
	1
	153

	
	
	
	
	住院1楼药房天花
	15
	1
	

	
	
	
	
	住院1楼中心供应室天花
	8
	1
	

	
	
	
	
	住院4楼NICU天花
	44
	1
	

	
	
	
	
	门诊2楼检验科天花
	14
	1
	

	
	
	
	
	住院2楼ICU天花
	59
	1
	

	
	
	
	
	门诊1楼DSA介入手术室天花
	4
	1
	

	54 
	高效过滤器
	630*630*90
	H13 
	门诊2楼检验科
	8
	1
	8

	55 
	高效过滤器
	475*475*150
	H13
	住院楼中心手术室
	6
	1
	6

	56 
	高效过滤器
	475*475*69
	H13
	
	33
	1
	33

	57 
	高效过滤器
	475*475*96
	H13
	
	105
	1
	105

	58 
	高效过滤器
	1220*610*69
	H14
	
	8
	1
	8

	59 
	高效过滤器
	1065*685*69
	H14
	
	8
	1
	8

	60
	大风量高效过滤器
	610*305*292
	H14
	住院楼中心手术室
	40
	1
	40

	61
	高效过滤器
	475*475*69
	H13
	感控楼1-4楼
	20
	1
	20

	62
	高效过滤器
	915*610*150
	H13
	血液病房1-15号
	90
	1
	90

	63
	高效过滤器
	427*427*220
	H13
	血液病房1-15号
	15
	1
	15

	64
	高效过滤器
	475*475*69
	H13
	血液病房走廊辅房
	32
	1
	32


2.2 医用气体系统

（1）.根据设备运行情况，免费更换耗材（必须是原厂配件）。

（2）.供应方每月内必须进行一次全面的检查和保养，并出具《检查、保养月度报告》，提交给向采购方存档保存，同时对发现问题及时提出整改意见、维修方案、预算等，以便采购方及时处理。保证随时发现和解决问题的能力，确保设备运行状况良好。

（3）.供应方有责任确保医气设备正常运行以及安全隐患的排查，对有安全隐患的医气设备应以书面方式通知采购方停机，排除故障后方可继续使用。若因供应方维保不到位造成的安全事故由供应方承担全部责任。

（4）.供应方派驻专人现场驻场维修保养，设备的定期保养和故障由供应方负责维修，保养件全包，维修配件全包（包括但不限于人工费、材料费、税费、差旅费等费用）。

（5）.操作人员必须持证上岗，操作时严格按照操作规程，若违规操作发生事故由供应方承担责任；

（6）.所涉及的维保项目需多人完成时，技术人员或专业操作人员必须持证上岗，并向采购方提交其资格证书复印件以便审查备案。

（7）.供应方承诺精心维修保养，严格按维保内容要求及安全操作规程履行定期维修、维保义务，认真填写维修、保养记录并提交采购方确认，接受采购方或采购方所委托的第三方物业单位的检查监督，并保证医用气体设备安全正常运行；

（8）.供应方维保人员须遵守国家法律法规、采购方的各项规章制度，服从采购方的安全管理，支持采购方的安全工作。若因供应方维保人员不遵守上述规章制度造成的安全事故，所造成的一切损失由供应方承担，采购方还有权追究供应方的相关责任。

（9）.供应方必须按照设备的保养要求做好维保工作。若因不维保或维保不当、未及时维保、维保质量、提供配件质量等原因造成的设备事故、设备损坏的，供应方须承担相应责任。

（10）.供应方须为维保人员配备维保所需的所有器具（包括但不限于维保工具、安全防护措施等），并为自己员工的安全责任负责。

（11）.包含设备内压力容器和附属安全装置（压力表、安全阀等）的年检和检验，如有损坏，负责免费更换并重新检验，检验合格后方可安装使用；

（12）.供应方在接到报修电话后应在10分钟内直到现场处理，1小时内修复故障，确实需要更换重要配件的应在12小时内完成。若接到报修电话未能及时解决故障按医院相关制度/合同约定进行处罚。

（13）.检测：每月对医用系统产生的氧气、空气进行检测，包含末端气体的浓度、含量等参数是否符合使用要求。

（14）.根据设备的现场情况定制设备维保的月度计划、季度计划、半年计划和年度计划，并提交管理科室，管理科室不定期进行检查，如有未完成，按医院相关制度/合同约定进行处罚。

（15）.建立突发事故的应急处理机制，在收到现场维保人员的信息后，项目负责人应根据信息描述，立即召集相关工程技术人员成立应急小组，对产生的事故原因进行分析，并拿出解决事故的初步方案；同时派遣技术人员在两小时内赶到现场，根据初步方案对事故设备进行控制或维修，并把现场的实际情况反应回应急小组。应急小组在最短的时间内拿出最终解决事故方案、解决事故的时间、解决事故的费用，并及时提交采购方，维修完成后，及时提交维修报告给到采购方。

（16）.积极配合医院及上级管理部门要求的定期安全学习、安全检查、整改等工作。

（17）医气设备定期保养更换耗材明细

	空压机保养

	保养周期
	运行时间（H）
	保养内容 
	备注

	每年
	1000
	手动检查安全阀清洁冷却器，检查温控器，电气系统除尘  
	维保费包含

	
	2000-3000
	检查温控阀工作是否正常，当油气分离器压差指示灯亮时，或油压力高时，需检查油气，分离器必须更换。环境较差时间会缩短。清洁冷却器、电机轴承添加润滑脂。 
	

	
	5000
	更换皮带、空气滤芯，更换油过滤器，换油及油气分离器、清洁冷却器、更换管道过滤器滤芯。  
	

	干燥机保养

	保养周期
	运行时间（H）
	保养内容 
	备注

	每年
	200-1000
	每月一次缷下自动排水器进行清洗，可使动作不良的发生降到最低
	维保费包含

	
	
	检查放空阀、电磁阀的灵敏度、密封是否良好
	

	
	
	电控箱内部各端子接线螺丝进行检查并扭紧
	

	
	1000-3000
	查看内部电源线是否有破损，对破损的电源线进行包扎或更换。
	

	
	
	用油漆刷清除电箱内灰尘。
	

	
	
	油过滤器、空气滤清器滤芯、每2500-3000小时更换一次
	

	
	
	每年更换干燥机干燥剂。更换排气消音器（按厂家要求）
	

	
	5000
	机械部份每年一次对紧固螺丝进行检查并紧固。
	

	
	
	对机器外观每年一次进行清理检查，对脱漆部位用同色油漆进行补漆。
	

	负压机组保养

	保养周期
	运行时间（H）
	保养内容
	维保费包含

	每年
	100-200
	每周对截止阀进行维护，对汽水分离器定期排放废水，对真空罐定期排放污物； 
	

	
	500-3000
	定期对各电磁阀进行可靠性检查，电控箱内部各端子接线螺丝进行检查并扭紧。
	

	
	
	2000-3000小时检查、添加真空泵油，更换空气滤芯、
	

	
	5000
	5000小时更换真空泵油、油雾分离器、油滤器、细菌过滤器
	

	储气罐保养

	保养周期
	运行时间（H）
	保养内容
	维保费包含

	每周
	每周
	每周储气罐放水
	

	
	每6个月
	检定压力表（检定证书，合格）
	

	
	每年
	安全阀每年校验（校验证书合格）
储气罐年度检验（储气罐年检合格报告）
	

	
	设备运行第3年
	储气罐定期检验（储气罐定检合格报告）
	


（18）医用气体中空压机耗材，2000小时更换机油过滤器、空气过滤器、马达润滑脂，4000小时更换机油过滤器空气过滤器、马达润滑脂、油气分离器、空压机用油、管道过滤芯及清洁散器。8000小时机组进行全面检测保养（如：电气元件、自控系统、动力单元、阀门组件、密封组件），如遇见特殊情况耗材堵塞立即更换。共5台空压机，供应商根据自身情况测算报价，相关费用由供应商全部承担。
（19）医疗气体系统（含院内所有承压类特种设备）
医疗气体系统及设备包括液氧站、空压机房、负压机房；高压氧舱；全院医用设备带、汇流排、气体终端、气体阀门箱、压力容器、压力管道的系统设备的日常运行、维护、维修。
（19.1）液氧罐及其他压力容器安全附件按要求送检更换，定期进行氧气终端进行纯度检测。保证医院气体供应，不得间断；移动气瓶配送及时；设备维护保养完好率100%；安全管理合格率100%；人员岗位责任清晰。
（19.2）负责日常的巡查（24小时安全管理，每4小时巡查一次），对液氧仪表箱进行巡查及时收集氧气用量情况，氧气量压力表低位及时汇报，并跟进氧气申报及采购进展，确保满足临床用量需求，发现供氧系统各类故障及时上报，做好巡查的登记和记录。
（19.3）巡查过程发现终端有漏气现象，应及时进行应急处理，关闭相应阀门，及时报专业公司并做好记录。
（19.4）负责机房环境机房卫生环境和保证机房照明、排风机（如有）及空调机（如有）情况。
（19.5）驻场人员24小时驻地含所有维保耗材、过滤器、承压类特种设备年检、特种设备安全附件检验，相关费用由供应商全部承担。

（19.6）须提供医用气体系统的技术指导，定期组织医院相关科室人员进行培训并签到答疑。

2.3 其他要求
以上条款要求不足之处，按国家标准规定进行，设备保养按厂家标准进行。特种设备按相关规定进行。

三、商务需求

1. 深圳企业或非深圳企业，但在深圳市有合法注册的分公司或售后机构、办事处。

2. 本项目服务期限为自合同签订之日起一年。本项目为长期服务类项目，第一年为本次招标的中标服务期限，采购方可根据项目需要和的履约情况，确定合同期限是否延长，但最长不超过36个月。

3. 合同签订后，供应商指派1名项目负责人、不少于6名专业技术人员进驻医院，提供24小时的日常运行维保服务。

4. 付款方式：报价及维保方案，根据维保工作完成情况，按院方的评价进行考核，通过考核后，根据清单中的“四、维保服务金额”÷4按季度支付；而“五、按实结算部分（按实际发生）”的费用则以实际发生的费用为准结算。

5. 供应商报价需包含合同期内，设备维修，含需更换及维修的所有配件费用（配件全包干）、保养所产生的技术服务，包含但不限于工程师的工时费、差旅费、仪器使用、校准测试费用；净化系统每年定期更换初、中效、亚高效过滤器、高效过滤器、尼龙网费用；层流净化区域每年第三方检测费用、医气系统设备定期保养耗材费用均涵盖于供应方投标文件的报价中，并且因故障需要维修不受次数及更换配件数量限制；压力容器和压力管道的年检费用，压力表和安全阀的校验费用，以及承压类特种设备涉及到的其它费用；以及包含为完成本维保服务范围工作、维保服务的具体要求工作及项目商务要求工作等一切所需费用。

6. 本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据采购文件所提供的资料自行测算报价采购方。

7. 特殊专业设备可委托给专业公司负责维保工作，相关费用由本项目供应商承担，要求持证技术人员现场驻点。

四、报名企业须提供以下资料：

（1） 公司人员情况；

（2） 本项目需安排的项目负责人、维保人员情况及相关资质证书；

（3） 独立工程能力（要求不分包、转包）声明（加盖公章）；

（4） 报名企业资质

1. 业绩（2020年10月至今），满足一个或以上同类业绩，（有市属三甲公立医院的着重考虑）；（需要提供可证实的材料，如服务案例合同、加盖公章的投标文件信息关键页及中标通知书复印件，原件备查）

2. 企业要求具有《特种设备安装改造维修（或修理）许可证》（压力管道）GC2级及以上资质（提供证明文件的复印件及加盖公章）；

3. 建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质（提供证明文件的复印件及加盖公章）；

（5） 项目初步报价（格式详见附件2），并加盖公章；

（6） 若对本附件3内的项目基本信息、项目技术要求、商务需求有疑问，请另列《2024-2025层流净化空调和医用气体系统设备维护保养项目需求疑问函》提出，并加盖公章。

