## mySheet
注意：1、修改模板（如表头、表列、默认值）会导致数据导入失败，请严格按照模板信息填写；2、标配：Y 表示 “是”，N 表示 “否”；3、每单必须控制在20条以内；4、是否要求中标人响应文件，1 表示 “是”，0 表示 “否”
*项目名称 | *数量 | 单位 | 项目承包商须提供的附件 | *项目内容 | *质保及服务承诺 | 预算(元)
锅炉排污管维修更换项目 | 1 | 项 | 1 | 完成3台蒸汽锅炉排污管拆除及安装，包含但不限于以下内容： 一、原有排污管道拆除（3台锅炉排污管及总管） 二、排污管安装 1. GB/T8163 Φ76*4mm，数量20米； 2. GB/T8163 Φ48*3.5mm，数量10米； 3. GB/T8163 Φ22*3mm，数量5米。 三、焊接 1.焊接法兰，DN40 PN16，数量3片； 2.焊接弯头，Φ76*4mm，数量4个； 3.焊接弯头，Φ48*3.5mm，数量6个； 4.焊接大小头，Φ76*48*4mm，数量1个。 四、管道保温 1.Φ76*50mm，数量20米； 2.Φ48*50mm，数量10米。 3.铝皮包装δ0.3mm，弯头按1米计算，数量45米。 五、辅材（焊材、螺丝、油漆、密封垫、支架） 六、其他要求 1.项目实施之前，应为此项目安装人员购买人身责任险。服务安装人员要求≥2人，操作人员具备合格的中华人民共和国特种作业操作证：焊工证，其中1人为项目负责人（请投标人上传加盖投标人公章的特种作业人员证，同时需上传项目负责人在投标单位近一个月缴纳社保的证明材料扫描件）。 2.在项目竞价阶段提供合理科学的实施方案（包含但不限于项目质量安全保障措施、风险预案等）、服务承诺函、实施过的类似案例（请投标人在竞价系统上传加盖投标人公章的实施方案、服务承诺函扫描件，格式自定）。 3.项目实施过程中，为不影响供热，施工方应有辅助措施保证末端使用，完成后需达到原有功能恢复原貌，验收结果需提供完成安装后的图纸，并盖章。 4.竞价截止日前可实地踏勘，合理建议可以提出；安装时间要根据现场使用情况并征得现场使用方同意；此为包干制，额外提出费用要求的，将不予支持；施工完成后的垃圾由施工方负责清理，保证现场干净卫生。 | 1、验收合格后（以技术验收合格签字为标准），中标人向采购人免费提供1年此次维保相关的上门保修服务。质保期1年。 2、质保期内，中标人将向采购人提供优质的售后技术支持服务，开通24小时热线电话接受采购人的电话技术咨询，如故障不能排除，中标人应在24小时内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。如果有因供应的配件质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以免费维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按配件产品原价赔偿处理。 3、中标人提供详细技术资料并免费对采购人人员技术培训，培训的内容及方案应由双方协商制定。 | 29000
基本信息 （以下格式可调整）
*项目名称 | 锅炉排污管维修更换项目
*总预算（元） | 29000
*含税要求: | ☑国产含税 □进口免税 □进口含税 （对应类型请打钩☑）
*服务时间: | 合同签订后，接到采购人通知7天内维修更换完成。
签约条件: | /
选标方式: | ☑综合低价 □单项低价 （对应类型请打钩☑）
*送货地址: | 深圳市南山区学苑大道1298号深圳大学总医院
*付款方式: | 服务完成且验收合格后，中标人提供发票，采购人整理相关付款资料，经审批后1个月内向财务部申请100%付款手续。
*投标人资质： | 1、在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的独立法人或者其他组织； 2、投标人近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录； 3、本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。 4、机电二级资质
申购备注： （一般填写验收要求、 违约责任等） | 一、若中标人未能按时按质完成项目所需工作或项目执行成果不符合约定标准，中标人应承担违约责任，包括但不限于赔偿采购人因此遭受的损失、支付项目总金额的10%作为违约金。 二、验收要求：采购人依照本项目采购文件需求内容、签署的采购合同及中标人在投标中所作的一切投标响应进行验收。项目验收应达到全部指标合格。中标人按配电规范进行安装，不得影响现场供电使用，影响现场供电造成损失应做相应赔偿；不符合规范，视为验收不合格，将不予支付款项。