深圳大学总医院既有建筑幕墙定期安全检查项目采购需求

一、项目背景和内容（技术要求）

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规的规定，保障周边环境和人员安全，有效减少安全风险事故发生，对深圳大学总医院（幕墙面积：12940.39平方米，其中玻璃幕墙11319.896平方米；铝板幕墙1620.5平方米；）既有建筑幕墙开展全面检查。具体包括：

1.资料检查

对相关资料进行复查，包括对技术资料及安全维护档案进行核对，并对漏缺的项目提出需补充完善的内容。

（1）技术资料复查内容包括: 建筑幕墙竣工图、建筑幕墙结构计算书、建筑幕墙使用维护说明书、预拉力张拉施工记录、建筑幕墙物理性能检测报告、幕墙主要材料质量证明等;

（2）管理资料复查内容包括：《既有建筑幕墙基本概况表》、《既有建筑幕墙材料登记表》、既有建筑幕墙日常报修及处理记录、既有建筑幕墙例行安全检查及维修记录、既有建筑幕墙专项定期安全检查及整改记录、既有建筑幕墙遭遇自然灾害或突发事故检查及处理记录、既有建筑幕墙局部改造资料等。

2.开展幕墙检查

针对深圳大学总医院开启扇、玻璃幕墙、铝板幕墙开展检查，检查内容包括：

（1）开启扇。五金件可靠性检查、防脱装置检查、胶条防水系统检查；

（2）玻璃幕墙。玻璃面板安全检查、玻璃幕墙结构构造检查、耐候密封胶外观质量检查、硅酮结构胶外观质量检查；

（3）铝板幕墙。铝面板安全检查、结构构件检查、耐候密封胶外观质量检查。

参考技术标准

①《深圳市既有建筑幕墙安全检查技术标准》SJG-2022

②《建筑幕墙》GB/T21086-2007

③《建筑幕墙工程检测方法标准》JGJ/T324-2014

④《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003

⑤《建筑幕墙可靠性鉴定技术规程》DBJ/T 15-88-2011

⑥《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-200

⑦《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

⑧《外墙饰面砖工程施工及验收规范》JGJ126-2015

⑨《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005

⑩《建筑结构荷载规范》GB500092012

⑪《钢结构设计规范》GB50017-2003

⑫《建筑变形测量规范》JGJ8-2007

⑬《建筑工程饰面砖粘 结强度检验标准》JGJ110

检查要点

1.1框架式幕墙：首先在工厂将玻璃用硅酮结构密封胶粘结在铝副框上，待结构胶硬化后运输至现场。现场安装时通过隐框压块压住铝框，不再玻璃面板表面添加金属连接件，因此形成大面积全玻璃镜面，外观整洁大方。玻璃与铝框之间完全靠结构胶粘结，结构胶要承受玻璃的自重、玻璃所承受的风荷载和地震等作用，还有温度变化的影响。因此结构胶是隐框幕墙安全性的关键环节， 结构胶必须能有效地粘结所有与之接触的材料（玻璃及副框），且具有良好的拉伸性能。

检查重点：玻璃面板、耐候密封胶、结构密封胶等；

1.2开启扇：通过对风撑、执手、锁点、锁座等五金件的损坏情况判定是否满足使用功能；检查挂钩防坠压块、铰链是否完整有效、开启角度、开启距离，判断在极限风压下的脱落风险；通过对悬窗防水胶条、披水胶条设置情况、推拉窗收口密封胶检查，评估防水系统有效性

检查重点：五金件可靠性、防脱装置、胶条防水系统、悬窗受力计算等。

1.3点玻幕墙：由成玻璃面板、索桁架及锚固结构三部分组。索桁架是跨越幕墙支承跨度的重要构件，索桁架悬挂在锚固结构上，由高张强度的索及连系杆组成，起形成幕墙系统、承担幕墙承受的荷载并将其传至锚固结构的任务。锚固结构指基于锚固技术的锚杆、锚索等支护结构，它承受索桁架传来的荷载，并将它们可靠地传向基础。同时锚固结构是张拉主体，索桁强力拉紧后能形成幕墙系统。为了获得稳定的幕墙体系，必须施加相当的拉力才能绷紧，跨度越大，所需的拉力就越大。玻璃面板由安装在索桁架上的钢爪进行固定，作填缝处理后，最终形成幕墙系统

检查重点：驳接头松动情况、驳接头垫片设置情况

1.4装饰条：装饰条一般由铝型材或钢制件做成，通过装饰条连接件与主体骨架固定，起外墙点缀作用。

检查重点：装饰条螺栓连接锚固情况、装饰条与结构连接处打胶情况

1.5铝板幕墙：铝板幕墙工艺性好，铝板可加工成平面、弧型和球面等各种复杂几何形状。 铝板幕墙安装施工方便快捷，铝板在工厂成型，施工现场不需裁切只需简单固定。铝板幕墙不易玷污，便于清洁保养。氟涂料膜的非粘着性，使表面很难附着污染物，更具有良好向洁性。

检查重点：内部骨架锈蚀情况、连接紧固构件疲劳程度

评估检查过程

①检查组进行资料复查，对技术资料及安全维护档案进行核对，并对漏缺的项目提出需补充完善的内容。

1）技术资料的复查内容包括：建筑幕墙竣工图、建筑幕墙结构计算书、建筑幕墙使用维护说明书、预拉力张拉施工记录、建筑幕墙物理性能检测报告、幕墙主要材料质量证明等。

2）管理资料的复查内容包括：《既有建筑幕墙基本概况表》、《既有建筑幕墙材料登记表》、既有建筑幕墙安全维护管理制度、既有建筑幕墙安全检查计划、既有建筑幕墙日常报修及处理记录、既有建筑幕墙例行安全检查及维修记录、既有建筑幕墙定期安全检查及整改记录、既有建筑幕墙专项定期安全检查及整改记录、既有建筑幕墙遭遇自然灾害或突发事故检查及处理记录、既有建筑幕墙局部改造资料。

②现场评估检查项目评估等级分为a、b、c三个等级，评估大类为幕墙面板、室外构件、开启扇、受力构件、连接构造、功能构造六大块。

# 幕墙面板检查评估标准

| 序号 | 检查评估依据 | 评估等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 隐框幕墙离线低辐射镀膜玻璃与结构胶粘结部位未做除膜处理 | b |
| 2 | 夹层玻璃有局部分层、气泡、脱胶现场 | b |
| 3 | 面板有明显污染、变色、镀膜破坏现象 | b |
| 4 | 脆性面板有破裂现场（裂痕长度≤100mm) | b |
| 5 | 脆性面板有破损（面积≤10cm2） | b |
| 6 | 中空玻璃或夹层玻璃已有一片破碎 | c |
| 7 | 脆性面板有破碎、破裂（裂痕长度>100mm或通裂） | c |
| 8 | 脆性面板有破损（面积>10cm2） | c |
| 9 | 面板有松动、松脱、剥离等现场 | c |
| 10 | 面板之间有不正常挤压、错位或变形 | c |
| 11 | 隐框幕墙中空玻璃丁基胶条出现明显流油或不相容现象 | c |
| 12 | 隐框玻璃无托条且硅酮结构胶粘接宽度不足 | c |
| 13 | 隐框玻幕墙中空玻璃两道硅酮结构胶不满足至少有一对边重合的要求，且无防坠安全措施 | c |
| 注：未发现上述情况的幕墙面板评定为a。 |  |  |

# 室外构件检查评估标准

| 序号 | 检查评估依据 | 评估等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 构件有明显锈蚀或局部变形 | b |
| 2 | 脆性构件有破碎、破裂等现场 | c |
| 3 | 构件有松动、松脱、裂纹等现场 | c |
| 4 | 构件有不正常挤压、错位或变形 | c |
| 5 | 构件有被拆卸、更改等现场 | c |
| 6 | 固定构件的连接件、紧固件有损坏、缺失或严重锈蚀 | c |
| 注：未发现上述情况的构件评定为a。 |  |  |

# 连接构造检查评估标准

| 序号 | 检查评估依据 | 评估等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 埋件有明显锈蚀 | b |
| 2 | 受力构件的连接件有损伤或明显锈蚀 | b |
| 3 | 受力构件的紧固件有明显锈蚀 | b |
| 4 | 点支承幕墙驳接头、驳接爪衬垫、衬套有明显老化 | b |
| 5 | 硅酮结构胶有明显干硬、粉化现象 | b |
| 6 | 埋件有变形、损伤或严重锈蚀 | c |
| 7 | 连接件焊缝有开焊、明显裂纹或严重锈蚀 | c |
| 8 | 受力构件之间的连接松动 | c |
| 9 | 受力构件的连接件有损坏、脱落或严重锈蚀 | c |
| 10 | 受力构件的紧固件有损坏、缺失或严重锈蚀 | c |
| 11 | 点支承幕墙驳接头、驳接爪有明显变形、松动 | c |
| 12 | 石材及人造板材背部连接件有松动损坏 | c |
| 13 | 硅酮结构胶有明显龟裂或与基材分离的现象 | c |
| 注：1未发现上述情况的连接构造评定为a； 2连接构造被封闭时，按抽样要求拆除封闭层进行检查； |  |  |

# 功能性构造检查评估标准

| 序号 | 检查评估依据 | 评估等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硅酮密封胶有明显干硬、粉化现象 | b |
| 2 | 密封胶条有明显硬化现象 | b |
| 3 | 幕墙防雷装置有松动、开焊或缺失 | c |
| 4 | 幕墙防火构造有松动、松脱或被拆除 | c |
| 5 | 幕墙变形缝有松动、松脱、变形或开裂 | c |
| 6 | 幕墙墙面转角构造节点有松动、错位或明显变形 | c |
| 7 | 幕墙的排水系统明显堵塞、积水 | c |
| 8 | 开放式幕墙的防水层明显损坏或失效 | c |
| 9 | 幕墙室内侧有严重渗透现象 | c |
| 10 | 硅酮密封胶有明显脱胶、开裂现象 | c |
| 11 | 密封胶条的脱落、明显松动或老化现象 | c |
| 注：1未发现上述情况的连接构造评定为a； 2连接构造被封闭时，按抽样要求拆除封闭层进行检查； |  |  |

# 受力构件检查评估标准

| 序号 | 检查评估依据 | 评估等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 构件有明显锈蚀或局部损伤（面积≤10㎝²） | b |
| 2 | 构件之前有不正常挤压、错位或变形 | c |
| 3 | 构件有松动、移位（＞5mm）、裂纹等现象 | c |
| 4 | 构件有被拆卸、更改等现象 | c |
| 5 | 预拉力索、杆有明显松弛现象 | c |
| 6 | 预拉力索压接锚具有明显裂纹、钢绞线有断丝 | c |
| 7 | 全玻及点支幕墙玻璃肋板有破碎、破裂 | c |
| 注：1未发现上述情况的构件评定为a； 2发现5项所述的情况时，检查单位应建议委托单位提前进行索杆张拉结构的专项安全检查。 |  |  |

## 开启扇检查评估标准

| 序号 | 检查评估依据 | 评估等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 五金配件或固定五金配件的螺钉有明显锈蚀 | b |
| 2 | 开启窗有启闭不畅、下坠或变形（≤10mm） | b |
| 3 | 电动开启系统有启闭不顺的现象 | b |
| 4 | 五金配件、锁点、锁座等损坏、松脱或缺失 | c |
| 5 | 固定五金配件的螺钉有损坏、缺失或严重锈蚀 | c |
| 6 | 挂钩式开启扇无防脱落措施、不可靠或有缺失 | c |
| 7 | 开启窗启闭受阻、明显下坠或变形（＞10mm） | c |
| 8 | 电动开启系统不能正常工作 | c |
| 9 | 开启扇闭合不紧密有功能性损坏和障碍且下雨时会连续渗漏 | c |
| 10 | 隐框开启扇玻璃无托条且硅酮结构胶粘接宽度不足 | c |
| 11 | 隐框开启扇中空玻璃两道硅酮结构胶不满足至少有一对边重合的要求，且无防坠安全措施 | c |
| 12 | 开启扇高度≥1.2米，且有效锁点数量＜4个 | c |
| 注：未发现上述情况的开启窗评定为a。 |  |  |

评定为b等级的给予说明；

评定为c等级的逐一给出处理意见；

对存在坠落伤害事故风险需立即处理的安全隐患和需做进一步处理或安全性鉴定的问题作重点说明。

4.编制安全评定报告

根据调查、检查的情况和数据资料进行全面分析，综合评定各结构类型区块安全等级，提出处理意见，编制安全评定报告。

二、成果要求（采购清单）

《深圳大学总医院建筑幕墙安全检查评定报告》（含现存风险解决方案）